- 山东经纬钢帘线科技有限公司

- 年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目

- （一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线)竣工环境保护验收意见

- 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号)等要求，2022年6月11日，山东经纬钢帘线科技有限公司在潍坊高新区组织召开会议，对山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线)竣工环境保护验收进行现场审查。参加会议的有竣工环境保护验收报告编制单位-潍坊绿诚环保咨询有限公司、验收监测单位-山东道邦检测科技有限公司，并邀请了3名专家，会上成立了竣工环境保护验收组（名单附后)。

验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施建设和运行情况汇报，验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测报告编制情况的汇报，查勘了现场，审阅并核实了有关资料，形成竣工环境保护验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 1、建设地点

项目位于山东省潍坊高新技术产业开发区钢厂工业园，潍安路18号，山东经纬钢帘线科技有限公司内西侧。中心经纬度为东经119.239342°E，纬度：36.640073°N。

2、项目建设内容

项目环评批复内容：项目总投资348308.0万元，一期投资198817.2万元，二期投资149490.8万元，其中环保投资4828万元。项目占地面积670000㎡，总建筑面积586522㎡，其中胎圈钢丝车间2座，建筑面积290158㎡，钢帘线车间2座，建筑面积233980㎡，酸洗车间2座，建筑面积6400㎡，办公及研发中心1处，建筑面积37728㎡，原、辅料仓库8处，建筑面积共5300㎡，成品仓库1处，建筑面积7950㎡，一般工业暂存库1处，建筑面积5006㎡，设置酸罐区1处（35m³盐酸高、低位储罐各2座、10m³硫酸高、低位储罐各2座)、50t/d盐酸再生装置2座、10t/d废硫酸处理系统2套以及配套的公用辅助设施等。

项目购置直进干式拉丝机、水箱拉丝机、捻股机、热处理线、热处理-电镀黄铜生产线、回火-化镀青铜生产线等主要先进设备8060台（套)，分两期建设，建成后形成年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线（其中胎圈钢丝60万吨/年，钢帘线20万吨/年)的生产能力。

- 3、项目环保审批

- 2018年5月，北京北方节能环保有限公司编制完成了《山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目环境影响报告书》，2018年5月22日，原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局以潍环高书审字【2018】2号文对项目环评报告书予以批复。

4、建设情况

按照环评报告及批复内容项目分两期建设，一期规划建设酸洗车间1座，设置酸洗线1条；建设胎圈钢丝车间1座，设置1条热处理生产线及8条化镀生产线、拉丝机，形成30万/a胎圈钢丝产能；建设钢帘线车间1座，设置1条热处理生产线及8条电镀生产线、拉丝机，形成10万t/a钢帘线产能，并配套建设仓库、罐区等公用辅助设置，合计产品总产能为40万t/a。二期规划建设内容与一期一致，公辅工程依托一期工程。

基于一期工程建设内容较多，企业对一期工程进行分步建设，先行建设“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”。于2021年6月建设完成酸洗车间1座，设置酸洗线1条；胎圈钢丝车间1座，设置1条热处理生产线及2条化镀生产线（1#、2#线)、拉丝机，形成7.5万t/a胎圈钢丝生产能力，同步配套建设原料仓库、成品仓库、罐区、循环水系统、变配电、办公化验等公用辅助工程、设施，并于2021年7月12日通过了企业自主组织的竣工环保验收。

“一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线”于2020年8月5日开工建设，2022年3月建成并调试运行。

“一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线”建设内容：依托“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”的车间库房(建筑面积148279m2)、办公、研发中心(建筑面积37728m2)、酸洗线(酸洗能力40万t/a)、热处理线（热处理能力3.6万t/a)及公用辅助工程，建设3#、4#化镀线、36条拉丝机及配套收线、放线装置、环保设施，具备年产7.5万吨胎圈钢丝的生产能力。

- 5、投资情况

“一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线”实际总投资10200万元，环保投资295万元，占总投资的2.89%。

6、工作制度

项目实行三运制，全年工作300天，共7200小时。项目劳动定员65人。

二、工程变动情况

“一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线”变动情况见表1。

表1主要变动情况表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变动原因/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺变动 | 化镀线工艺：放线-五级热水洗-中频回火-五级水洗-酸洗-五级水洗-电解酸洗-五级水洗-化镀-五级水洗-中和-五级水洗-烘干-库马龙涂层-收线、检验。 | 化镀线工艺：放线-二级热水洗-电解碱洗-三级热水洗-烘干-中频回火-二级水洗-酸洗-八级水洗-电解酸洗-一级水洗-化镀-八级水洗-中和-八级水洗-烘干-库马龙涂层-收线、检验。 | 为满足产品质量要求对工艺流程进行了优化：1)放线后五级热水洗改为二级热水洗；2)二级热水洗后新增电解碱洗-三级热水洗-烘干工序；3)中频回火后五级热水洗改为二级热水洗；4)酸洗后五级水洗改为八级水洗；5)电解酸洗后五级水洗改为一级水洗；6)化镀后五级水洗改为八级水洗；7)中和后五级水洗改为八级水洗。 |
| 废水产生量和处理方式变动 | / | 化镀后含铜废水去现有480m³/d污水处理站处理，处理后排入特钢集团高炉冲渣池。 | 环评遗漏含铜废水。 |
|  | 产生废水量为80t/d，新建2座规模45m³/h酸碱废水处理站处理酸碱废水，分两期进行建设，处理达标后的尾水同生活污水、纯水制备废水一同进入特钢集团污水处理站进一步处理后，部分回用于本项目，部分在特钢集团综合利用，不外排 | 化镀前水洗和热水洗废水水量为16227t/a，酸碱废水依托“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”建设的1500m³/d污水站处理，处理后全部回用。 化镀后水洗和热水洗废水水量为38000t/a，化镀废水依托“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”建设的400m³/d污水站处理，处理去特钢集团高炉冲渣。 | 酸碱废水和化镀废水产生量均较环评时大量增加，废水处理设施“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”已建设，并通过验收，且酸碱废水处理后全部回用，化镀废水处理去特钢集团高炉冲渣，均不外排，未导致污染物排放量增加。 |
| 固废 变动 | 废硫酸经膜过滤后低浓度硫酸回用，产生硫酸亚铁外售综合利用。 | 废硫酸作为污水处理站碱性废水中和剂使用，不再产生硫酸亚铁。 含铜污泥作为危废，经危废库暂存后，定期委托有资质单位处置。 | 硫酸浓度较低，含亚铁离子浓度高，不具备回用价值，兼污水处理站采购硫酸作为中和剂，将废硫酸资源化利用。环评遗漏含铜废水处理，进而未识别含铜污泥。 |

- 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行)>的通知》环办环评函〔2020〕688号要求，验收组认为上述变更不属于重大变动。

- 三、项目环境保护设施建设情况

- 1、废水

项目废水主要是生产废水和生活污水，生产废水根据是否含铜分为两类，化镀工序前各类水洗废水、尾气吸收废水、中和废水、循环冷却系统排污水等为不含铜废水，排入现有的1500m3/d污水处理站，处理后全部回用；化镀工序后水洗废水为含铜废水，排入现有的480m3/d污水处理站，处理后经管道排入特钢集团高炉冲渣池，用于冲渣。

生活污水经化粪池预处理后，经厂区管排入去特钢集团污水处理站处理后回用，不外排。

项目区范围内全部雨水经厂区雨水管网统一排至潍坊特钢集团有限公司雨水池，分批打入特钢集团污水处理站处理后回用，不外排。

2、废气

项目废气包括：集中酸洗生产线产生的废气；电解碱洗产生的废气；盐酸洗产生的废气；电解硫酸洗产生的废气；库马龙涂层产生的废气。

有组织废气：

胎圈帘线集中酸洗废气，主要污染物是HCl，废气经一级碱喷淋处理后，通过1根18m排气筒DA050排放。

电解碱洗产生的废气，废气经一级水吸收塔处理后，通过“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”建设的23m高排气筒DA045排放。

胎圈钢丝盐酸酸洗废气，主要污染物是HCl，废气经一级水喷淋+一级碱喷淋处理后，依托“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”建设的23m高排气筒DA045排放。

胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗废气，主要污染物是硫酸雾，废气经一级碱喷淋处理后，依托“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”建设的24m排气筒DA046排放。

胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气，主要污染物是VOCs，废气经两级活性炭吸附处理后，依托“一期工程1#、2#胎圈钢丝生产线”建设的18m排气筒DA047排放。

无组织废气：

工程无组织废气主要为各工序未被收集废气，通过加强车间通风，降低无组织排放浓度。

3、噪声

本项目噪声污染源主要为各生产线、拉丝机、风机、泵类等设备产生的噪声，项目采取降噪措施为：选用噪声低的设备，降低设备噪声源强；在设备安装时采取加装防震垫等减震、降噪措施；加强设备管理和维修，确保设备正常运行；依托建成车间墙体进行隔声等降噪措施，降低对周边环境的影响。

4、固体废物

钢丝电解碱洗产生的废碱液作为酸洗废水中和剂分批用于1500m³/d污水站处理使用；钢丝盐酸酸洗产生的废酸液去废酸再生装置处理后回用；电解酸洗产生的废硫酸液作为碱洗废水中和剂分批用于1500m³/d污水站处理使用；废反渗透膜由厂家回收。

项目一般固废主要是生活垃圾、废钢丝、废拉丝粉、废包装材料（硼砂、拉丝粉、硫酸铜、硫酸亚锡、淬火液、库马龙）等。生活垃圾委托环卫部门处理；废钢丝、废拉丝粉外售潍坊特钢集团有限公司作为炼钢原料；废包装材料外售综合利用。

项目危险废物主要是酸洗槽渣（盐酸酸洗、硫酸酸洗）、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭、含铜污泥暂存于危废库中，定期委托有资质单位处置。

- 5、其他环境保护设施

1)企业编制了《山东经纬钢帘线科技有限公司突发环境事件应急预案（2022年版)》，到潍坊市生态环境局高新分局进行备案，备案文号：370708-2022-023-M。

2)企业落实环境风险防控措施，对生产区域、事故池、管线等进行了硬化防渗和围挡设施建设。

- 3)2019年12月31日企业首次申领排污许可证，编号91370700076981837Y001U，2021年5月25日进行了重新申请，2022年01月07日再次重新申请，排污许可证有效期为2022-01-07至2027-01-06。

- 4)企业制订了《环保管理制度》，设立了环保管理机构，配备专职环保人员，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施调试运行效果

潍坊绿诚环保咨询有限公司编制的《山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线)竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间两天生产负荷为97.8%、98.2%，各项环保设施运转正常，为有效工况。验收监测结果为：

1、废气

1)胎圈帘线集中酸洗废气排气筒DA050中HCl最大排放浓度0.59mg/m3，最大排放速率0.00695kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2)胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气排气筒DA045中HCl最大排放浓度0.59mg/m3，最大排放速率0.00695kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

3)胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗废气排气筒DA046中硫酸雾最大排放浓度2.05mg/m3，最大排放速率0.0531kg/h，排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

4)胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒DA047中VOCs最大排放浓度3.36mg/m3，最大排放速率0.0219kg/h，排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求。

5)厂界无组织VOCs监测浓度最大值为1.32mg/m³、HCl、硫酸雾均未检出，VOCs满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018)表3厂界监控点浓度限值要求；HCl、硫酸雾《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

2、废水

1500m³/d污水站出水口中pH值为7.33,其他污染因子日均浓度最大值分别为：化学需氧量浓度值为17mg/L、五日生化需氧量浓度值为4.7mg/L、铁浓度值为0.16mg/L、氯化物浓度值为54mg/L、总碱度浓度值为33.4mg/L、氨氮浓度值为0.053mg/L、总磷浓度值为0.02mg/L、溶解性固体浓度值为255mg/L、石油类浓度值为0.28mg/L，浑浊度、锰、总硬度、游离氯、细菌总数未检出，均满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）要求。

480m3/d污水处理站出水pH值为7.2-7.3，其他污染因子日均浓度最大值分别为：化学需氧量：412mg/L、总氮：19.7mg/L、总磷：0.18mg/L、悬浮物：61mg/L、总铁：0.62mg/L、总铜：0.079mg/L、氨氮：7.86mg/L、石油类：0.20mg/L、氯化物：7790mg/L，均满足经纬钢帘线与特钢集团之间签订的排水协议规定的浓度限值要求。

3、噪声

厂界噪声昼间监测最大声级为58.2dB(A)，夜间监测最大声级为48.2dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类功能区要求。

3、固体废物

落实了各类固体废物处置措施，固体废物得到安全处置。

4、污染物排放总量

经核算，“一期工程1#、2#、3#、4#胎圈钢丝生产线”污染物排放总量为：

颗粒物：0.044t/a；VOCs：0.12t/a；SO2：0.016t/a；NOx：0.218t/a，SO2、NOx排放总量均满足建设项目污染物排放总量确认书WFGXZL(2018)02号中的总量要求（颗粒物：0.18t/a、SO2：1.19t/a、NOx：4.32t/a、VOCs：25.632t/a)。

- 5、公众参与

- 验收期间，共发放调查表格50份，回收有效问卷50份，100%的被调查人员对该公司环境保护工作表示满意。

- 五、验收结论

山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线)环保手续齐全，基本落实了环评批复中提出的各项环保措施和要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物达标排放，满足污染物排放总量要求，总体符合竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理，优化废气收集和治理措施，最大限度减少无组织废气排放。

2、加强废水处理设施运行管理，建立进出水台账，确保废水达标排放和利用。

3、加强环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

4、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，进行环境信息公开。

八、验收人员信息

验收组人员信息见附表：山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线)竣工环境保护验收人员信息表。

山东经纬钢帘线科技有限公司

2022年6月11日

- 附表：

- 山东经纬钢帘线科技有限公司

- 年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线)竣工环境保护验收人员信息表

| 验收组 | 姓名 | 类别 | 工作单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 尹光亮 | 建设单位 | 山东经纬钢帘线科技有限公司 | 副厂长 |  |
| 组员 | 郝明 | 建设单位 | 山东经纬钢帘线科技有限公司 | 科长 |  |
|  | 陈晨 | 建设单位 | 山东经纬钢帘线科技有限公司 | 科员 |  |
|  | 郭成文 | 专家 | 潍坊天弘工程咨询有限公司 | 高工 |  |
|  | 刘延锋 | 专家 | 山东省潍坊生态环境监测中心 | 高工 |  |
|  | 夏夕娟 | 专家 | 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 | 高工 |  |
|  | 贾鑫 | 验收监测 单位 | 山东道邦检测科技有限公司 | 经理 |  |
|  | 张帮才 | 验收报告 编制单位 | 潍坊绿诚环保咨询有限公司 | 工程师 |  |